Информационное письмо

В преддверии  проведения в учреждениях образования Республики Беларусь торжественных линеек, и иных торжественных мероприятий, связанных с началом учебного года, в целях предупреждения электротравматизма и пожаров,  для подключения дополнительных (переносных, передвижных) электроустановок при проведения вышеуказанных мероприятий Вам необходимо:

1. Назначить ответственных лиц (из числа специально подготовленного электротехнического персонала) за безопасную эксплуатацию электроустановок при проведении праздничных  мероприятий и проинструктировать их. В том случае, если у Потребителей с разрешенной к использованию мощностью до 30кВт отсутствует ответственный за электрохозяйство, то ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок руководитель организации должен возложить на себя после прохождение инструктажа в Госэнергогазнадзоре.

2. При отсутствии, разработать и реализовать проектное решение по электроснабжению (либо схему электроснабжения) электроустановок (электроприемников) в месте проведения праздничных массовых мероприятий и реализовать такое решение с учетом следующего:

- определить необходимое электрооборудование объекта (силовые шкафы, ящики, коробки и т.п.) с требуемой степенью защиты оболочек и необходимыми коммутационными и защитными аппаратами в строгом соответствии с требованиями ТНПА;

- розетки для включения сценического оборудования, иллюминации, а также переносные электроприемники должны подключаться с обязательным использованием устройств защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА;

- питающие электрические кабели и провода защитить от механических повреждений и, при необходимости, подвесить на высоту не менее 3,5м в местах прохода и 6 м в местах проезда транспорта. Несущие тросы подвесов кабелей должны быть занулены (присоединены к нулевому защитному проводнику). Не допускать подвешивание на питающих проводах украшений и других рекламных атрибутов массовых праздничных мероприятий

- ответвления электропроводки должно быть выполнено в разветвительных коробках с применением зажимов, винтовых соединений с обеспечением изоляции равноценной основной.

- использовать удлинители только заводского изготовления в 3-х жильном (для однофазных токоприемников) или 5-ти жильном (для трехфазных токоприемников) исполнении.

- монтаж должен осуществлять только специально подготовленный персонал с группой по электробезопасности III и выше.

3. Выполнить электрофизические измерения электроустановок.

4. Перед началом праздничных мероприятий ответственный за безопасную эксплуатацию электроустановок должен тщательно проверить все электроустановки на соответствие требованиям электробезопасности.

5. Во время проведения массовых мероприятий в целях предотвращения возникновения реальной угрозы поражения электрическим током, возникновения пожаров необходимо:

- обеспечить постоянное наблюдение за состоянием электрических сетей, электрического оборудования и  освещения. В случае выявлений угрозы поражения электрическим током немедленно отключить и принять меры по устранению неисправностей квалифицированным персоналом;

- обеспечить электротехнический персонал средствами защиты, испытанным слесарно-монтажным инструментом с изолирующими рукоятками, необходимыми электротехническими материалами, запчастями;

-исключить доступ посторонних лиц к токоведущим частям распределительных устройств (закрыть на замок все электрические щитки подключения объектов).

Славгородская районная энергогазинспекция

2021 год