ПАМЯТКА

по  подготовке  к  осенне-зимнему  периоду  индивидуальных тепловых  пунктов

водяной системы  теплопотребления

1. На дверях  теплопункта должна быть  надпись «Теплопункт. Посторонним вход воспрещен» и  табличка  с указанием  фамилии и  инициалов  лица, ответственного за оборудование теплового пункта, а также его телефонного номера.

2. Двери должны открываться наружу, постоянно запираться на замок, ключи от дверей должны находиться в строго установленном  месте.

3. В помещении  не должны находиться посторонние предметы; пол  должен быть ровным, без выбоин, приямки  плотно закрыты.

4. В тепловых пунктах должно быть рабочее искусственное освещение для 6 разряда зрительной работы и аварийное освещение. Освещение должно быть выполнено во влагозащищенном исполнении.

5. В  тепловом пункте должны находиться:

-принципиальная  схема  расположенных в  нём трубопроводов  и оборудования с нумерацией арматуры  и  расстановкой   КИП и А;

- температурный график тепловой сети;

- руководство по эксплуатации;

- инструкция по охране труда.

6. Запорная арматура  должна быть  пронумеро-вана  согласно  схеме,  иметь  указатели направления  движения  теплоносителя   и указатели  вращения маховика ( «О»- открыто, «3» - закрыто).

7. Запорная арматура должна быть очищена от ржавчины и окрашена, пройти ежегодную ревизию. В закрытом положении запорная арматура должна обеспечивать полное перекрытие потока теплоносителя.

8. На вводе тепловых сетей в тепловой пункт должна применяться стальная запорная арматура.

9. Расположенные в тепловом пункте трубопроводы, запорная арматура, фланцевые  соединения, водоподогреватели, баки-аккумуляторы и другое оборудование  должны иметь тепловую изоляцию.

10. На все трубопроводы горячей воды поверх тепловой изоляции должны быть нанесены:

-опознавательная окраска зеленого цвета сплош-ной по всей поверхности трубопровода (при их небольшой длине) или отдельными участками  не менее четырех диаметров с учетом изоляции (для труб диаметром до 300мм) на расстоянии до 3м в местах прохода трубопроводов через стены, на ответвлениях, у фланцев, КИП;

-стрелки направления движения теплоносителя  (белого цвета на зеленом фоне или черного на светлом фоне);

- предупреждающие  кольца зеленого цвета шириной 50мм на расстоянии 3м (при нанесении на зеленые трубопроводы кольца должны иметь белые каемки шириной не менее 10 мм);

- назначение теплоносителя белым цветом на зеленом фоне опознавательных колец (1.1-вода питьевая, 1.3-вода горячая (водоснабжение), 1.4- вода горячая (отопление)).

11.Тепловые пункты должны быть укомплектованы контрольно-измерительными приборами.

12.Стеклянные жидкостные термометры на трубопроводах должны быть установлены в гильзах, выступающая часть термометра защищена оправой. Гильзы под термометры должны быть чистыми и залиты маслом. Уровень масла в гильзе должен обеспечивать затопление всего  чувствительного  элемента  термометра.

13. Манометры должны иметь действующее клеймо, свидетельствующее об их  государственной  поверке. Максимальное рабочее давление, измеряемое прибором, должно быть в пределах 2/3 максимума шкалы.  Запрещается применение неисправных манометров или не прошедших государственную поверку, с разбитым стеклом или другими повреждениями.

14.Предохранительные клапаны должны иметь отводящие трубопроводы. Не допускается установка запорной арматуры непосредственно до предохрни- тельных устройств и на отводящих трубопроводах.

15. Установленные системы автоматического регулирования потребления тепловой энергии должны быть исправны.

16. Приборы учета тепловой энергии должны иметь отметку о периодической поверке в межотопительный период.

17. На  каждой  теплоустановке должна быть специальная  табличка, содержащая следующие данные:

- наименование оборудования;

- регистрационный номер;

-допустимая  температура;

- разрешенное давление;

- дата (месяц и год) следующего наружного, внут -реннего  осмотра и гидравлического испытания (срока очередного освидетельствования).

Филиал государственного учреждения « Государственный энергетический и газовый надзор»

по Могилевской области

ПАМЯТКА

по  подготовке  к  осенне-зимнему  периоду  котельных с единичной мощностью котлов  менее  100 кВт

1. На дверях котельной должна быть  надпись «Котельная. Посторонним вход воспрещен».

2. Проходы в котельном помещении и выходы из него должны быть  свободными.

3. Помещение котельной должно содержаться в чистоте; в нем  не должны находиться предметы, не относящиеся к обслуживанию котлов или вспомо-гательного оборудования, а также запасные части к ним.

4. Пол  в котельной должен быть ровным, без выбоин; каналы,  приямки  и углубления  плотно закрыты. Приямки и углубления, которые не закрываются, должны ограждаться перилами высотой не менее 0,9м.

5. В котельной должно быть выполнено искусственное рабочее освещение и аварийное освещение рабочих мест (фронт котлов, оборудование водоподготовки, щиты управления и т.д.).

6. В помещении котельной должны находиться:

- оперативная  схема   трубопроводов  котельной;

- режимные карты работы котлов (температурный график);

- производственная инструкция;

- инструкция по охране труда.

7. Запорная арматура  должна быть  пронумеро-вана  согласно  схеме,  иметь  указатели направления  движения  теплоносителя   и указатели  вращения маховика («О»- открыто, «3» - закрыто).

8. Запорная арматура должна быть очищена от ржавчины и окрашена, пройти ежегодную ревизию. В закрытом положении запорная арматура должна обеспечивать полное перекрытие потока теплоносителя.

9. На выводе из котельной должна применяться стальная запорная арматура.

10.Расширительный бак должен быть покрыт теплоизоляционным материалом и  плотно закрыт крышкой.

11. Участки элементов котлов, трубопроводов, теплоиспользующего оборудования с повышенной температурой должны быть покрыты тепловой изоляцией, обеспечивающей температуру наружной поверхности не более 450 С.                                                                                                                                                                                                                                                        10. На все трубопроводы горячей воды поверх тепловой изоляции должны быть нанесены:

-опознавательная окраска зеленого цвета сплош-  ной по всей поверхности трубопровода (при их небольшой длине) или  отдельными участками  не менее четырех диаметров с учетом изоляции (для труб диаметром до 300мм) на расстоянии до 3м в местах прохода трубопроводов через стены, на ответвлениях, у фланцев, КИП;

-стрелки направления движения теплоносителя  (белого цвета на зеленом фоне или черного цвета на сером фоне);

- предупреждающие  кольца зеленого цвета шириной 50мм на расстоянии 3м (при нанесении на зеленые трубопроводы кольца должны иметь белые каемки шириной не менее 10 мм);

- назначение теплоносителя белым цветом на зеленом фоне опознавательных колец (1.1-вода питьевая, 1.3-вода горячая (водоснабжение), 1.4- вода горячая (отопление)).

12. Котельные должны быть укомплектованы контрольно-измерительными приборами.

13. Стеклянные жидкостные термометры на тру-бопроводах должны быть установлены в гильзах, выступающая часть термометра защищена оправой. Гильзы под термометры должны бытьчистыми и залиты маслом. Уровень масла в гильзе должен обеспечивать затопление всего чувствительного элемента термометра.

14. Манометры должны иметь класс точности не ниже 2,5 и действующее клеймо, свидетельству-ющее об их  государственной  поверке. Рабочее давление, измеряемое прибором, должно быть в пределах   второй трети  шкалы. На шкалу манометра должна быть нанесена красная черта по делению, соответствующему разрешенному давлению  в котле. Манометры должны иметь трехходовые краны. Запрещается применение неисправных манометров или не прошедших государственную поверку, с разбитым стеклом или другими повреждениями.

15. Предохранительные клапаны должны  быть исправны и отрегулированы, иметь отводящие трубопроводы. Не допускается установка запорной арматуры непосредственно до предохранительных устройств и на отводящих трубопроводах.

16. Установленные системы автоматического регулирования потребления тепловой энергии должны быть исправны.

17. Приборы учета тепловой энергии должны иметь отметку о периодической поверке в межотопительный период.

18. На  каждом  котле должна быть специальная  табличка, содержащая следующие данные:

- наименование котла;

- разрешённая температура;

- разрешенное давление;

- число, месяц и год следующего технического освидетельствования.

Филиал  государственного учреждения  «Государственный энергетический и газовый надзор»

по Могилевской области