ПАМЯТКА

по проведению  промывок  и гидравлических испытаний

системы  отопления

Ежегодно после окончания отопительного периода и вновь смонтированные отопительные системы, трубопроводы и калориферы системы вентиляции должны быть промыты водой подаваемой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3 -5 раз. При этом должно быть достигнуто полное осветление воды. Не реже 1 раза в 4 года необходимо проводить их гидропневматическую промывку.

Промывка производится в три этапа:

-  продувка сжатым воздухом каждого стояка снизу вверх при заполненной водой системе отопления (для взрыхления отложений);

-  промывка каждого стояка водовоздушной смесью;

-  промывка распределительных трубопроводов водовоздушной смесью.

Для промывки системы отопления на узле ввода на подающих трубопроводах должны быть врезаны следующие штуцера:

-  для присоединения трубопроводов сжатого воздуха от компрессоров;

-  для присоединения трубопроводов холодной воды из водопровода;

В обратный трубопровод системы отопления  для отвода дренируемой воды врезается штуцер.

Систему отопления на период промывки отключают от наружной сети задвижками, а при недостаточной плотности устанавливают дополнительно заглушки из листовой стали толщиной не менее 5 мм.

Гидравлические испытания производят в следующей последовательности:

-  поднимают с помощью пресса давление до рабочего значения (фактическое давление в обратном трубопроводе);

-  отключают пресс вентилем и осматривают трубопроводы, арматуру и радиаторы системы.

Если при осмотре не обнаружено дефектов, течи и других неплотностей, то вентили около пресса открывают и повышают давление до испытательного, затем закрывают вентили и продолжают осматривать систему.

Система считается выдержавшей испытания, если во время их проведения:

-  не обнаружено «потение» сварных швов или течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования;

-  при испытаниях систем панельного отопления падение давления в течение 15 мин. не превысило 0,01МПа;

Ежегодно перед началом отопительного сезона, после окончания ремонта системы отопления, вентиляции должны быть подвергнуты гидравлическим испытаниям:

-  элеваторные узлы, калориферы и водоподогреватели систем отопления и горячего водоснабжения – давлением 1,25 рабочего но не ниже 1МПа;

-  системы отопления с чугунными отопительными приборами – давлением 1,25 рабочего, но не более 0,6 МПа;

-  системы панельного отопления и конвекторного отопления – давлением 1 МПа;

При гидравлическом испытании должны применяться пружинные манометры класса точности не ниже 1,5 с диаметром корпуса не менее 160 мм, шкалой на номинальное давление около 4/3 измеряемого, ценой деления 0,01 МПа, прошедшие поверку и опломбированные в установленном порядке.

По завершении испытаний необходимо удалить из системы водопроводную воду и заполнить ее сетевой водой. Для защиты от внутренней коррозии система должна быть постоянно заполнена химически очищенной водой под избыточным давлением не ниже 0,05МПа.

Все  виды испытаний оформляются соответствующими актами.

Славгородская районная энергогазинспекция