ПАМЯТКА

по подготовке и регистрации паспорта готовности потребителя к отопительному сезону

Правила подготовки к работе в ОЗП определены Техническим кодексом установившейся практики 338-2012 (ТКП 338-2012). Проверке готовности к работе в ОЗП подлежат потребители тепловой энергии всех форм собственности и подчиненности, включая жилищный фонд, находящийся на их балансе.

При подготовке к  ОЗП потребители тепловой энергии обязаны:

- До 1 мая текущего года разработать план организационно-технических мероприятий по подготовке к предстоящему отопительному сезону.

- Выполнить испытания наружных тепловых сетей, находящихся на их балансе, в соответствии с требованиями ТКП 458-2012 при участии  энергоснабжающей организации  (с составлением соответствующего акта). При необходимости – выполнить ремонт тепловых сетей.

- Выполнить гидравлическое испытание элеваторного узла в присутствии представителя энергоснабжающей организации (с составлением соответствующего акта).

- Выполнить гидравлические испытания и промывку системы отопления, теплоснабжения калориферов вентустановок в присутствии представителя энергоснабжающей организации (с составлением соответствующих актов).

Использование на эти цели сетевой воды ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!

- Выполнить промывку и опрессовку водоподогревателя горячего водоснабжения согласно требований паспорта и руководства по эксплуатации в присутствии представителя энергоснабжающей организации (с составлением соответствующих актов).

- Выполнить ревизию (ремонт) всей запорной арматуры в тепловых пунктах, в системах отопления, теплоснабжения калориферов вентсистем и имеющихся на балансе тепловых сетях.

- Проверить состояние тепловой изоляции теплоустановок, тепловых сетей, трубопроводов, запорной арматуры.

- Проверить состояние систем автоматического регулирования на системах отопления, вентсистемах и подогревателях горячего водоснабжения. Все системы автоматического регулирования должны находиться в исправном состоянии и постоянно находиться в эксплуатации при работе теплоустановок и тепловых сетей.

- Проверить наличие и состояние приборов учета тепловой энергии. Приборы учета должны быть исправны, пройти метрологическую аттестацию и иметь действующие поверительные клейма.

- Проверить состояние контрольно-измерительных приборов. Все приборы должны быть исправны, пройти метрологическую аттестацию и иметь действующие поверительные клейма. Если манометры неисправны или не прошли государственную поверку, работа теплоустановки запрещается!

- Окончить все ремонтные работы на системах теплоснабжения до 1 сентября.

- Установить расчетные сопла, шайбы, проверить наличие пломбы энергоснабжающей организации.

- Утеплить двери, лестничные клетки, чердаки, подвалы, проверить наличие остекления и утепления оконных проемов.

- Обеспечить укомплектованность квалифицированным обслуживающим персоналом (своим или по договору со специализированной организацией).

- Укомплектовать техническую документацию: схемы наружных тепловых сетей, тепловых пунктов, систем отопления, руководства по эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей, инструкции по проведению гидравлических испытаний, промывок теплоустановок,  паспорта на теплоиспользующие установки.

Проверка готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП должна быть проведена не позднее 1 сентября текущего года.

Регистрация паспорта готовности потребителей к работе в ОЗП проводится в соответствии с графиком регистрации, составленным органом Госэнергогазнадзора и утвержденным местным исполкомом. Не допускается оформление паспорта готовности потребителя тепловой энергии к работе в ОЗП после 1 сентября текущего года.

За несвоевременную подготовку к ОЗП руководитель организации –потребителя тепловой энергии несет ответственность в соответствии с законодательством (ст 20.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях).

Славгородская районная энергогазинспекция